PROJETO DE LEI Nº 720,  DE 2004

Dispõe sobre o armazenamento de botijões de gás   liquefeito de petróleo - GLP, no Estado de São Paulo.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Artigo 1º - O armazenamento de gás liquefeito de petróleo – GLP, de uso doméstico, acondicionado em botijões de 13 (treze) Kg,  no Estado de São Paulo obedecerá o disposto  nesta lei.

§ 1º - Para efeitos desta lei consideram-se botijões de uso doméstico os recipientes transportáveis de GLP com formato, dimensões e demais características estabelecidas pelas Normas Técnicas Oficiais, destinados a conter um peso líquido de 13 ( treze) Kg de GLP.

§ 2º - Não estão sujeitas a estas normas as instalações para armazenamento de até 4 (quatro) botijões cheios ou vazios.

Artigo 2º - O local de armazenamento do GLP deve ser térreo, podendo dispor de plataforma para carga e descarga de viatura.

Parágrafo único – Não é permitida a existência de porão ou qualquer compartimento em nível inferior ao do armazenamento.

Artigo 3º - O piso das áreas de armazenamento deve ser plano e não ter qualquer espaço vazio como canaletas, dutos, raios ou rebaixos que possibilitem o acúmulo de GLP, em caso de eventual vazamento.

Artigo 4º - Quando a área de armazenamento for coberta, a cobertura deve ter, no mínimo, 3 (três) metros de pé direito, e ser construída com material resistente ao fogo.

Artigo 5º - A área de armazenamento deve ter pelo menos a metade de seu perímetro fechada com estrutura do tipo tela de arame ou similar, que permita ampla ventilação.

Artigo 6° - Os recipientes de GLP, cheios ou vazios, não podem ser colocados perto de portas, escadas ou locais normalmente destinados ao livre transito de pedestres ou veículos.

Artigo 7º - Junto às áreas de armazenamento serão colocadas placas com os dizeres “PROIBIDO FUMAR” e “PERIGO INFLAMÁVEL”, em locais bem visíveis e em tamanhos e quantidades adequados às dimensões da instalação.

Artigo 8º - A fiação elétrica, nas áreas de armazenamento, deve ficar dentro de eletrodutos.

Artigo 9º - As instalações para armazenamento de GLP devem distar pelo menos 100 (cem) metros de locais de grande aglomeração de pessoas, tais como, escolas, hospitais, cinemas, teatros, estádios, igrejas ou centros de compras.

Artigo 10 - AS instalações para armazenamento de botijões de GLP são classificadas segundo sua capacidade máxima de armazenamento:

I – instalações com capacidade de armazenamento de até 1560 (mil quinhentos e sessenta) Kg de GLP, 180 (cento e oitenta) botijões;

II – instalações com capacidade de armazenamento superior a 1560 (mil quinhentos e sessenta) Kg  de GLP.

Artigo 11 – As instalações referidas no inciso I, do artigo 10, desta lei, devem observar os seguintes requisitos específicos:

I – distar pelo menos 3 (três) metros de edificações circunvizinhas e divisas de terreno que possam receber edificações;

II – os botijões podem ser dispostos em pilhas de até 3 (três), quando cheios, e 4 (quatro), quando vazios;

III – possuir 2 (dois) extintores de incêndio de pó químico de 4 (quatro) quilos para cada 40 (quarenta) botijões.

Artigo 12 – As instalações referidas no inciso II, do artigo 10, desta lei, devem observar os seguintes requisitos específicos:

I – devem ter recuo de pelo menos 8 (oito) metros em relação ao alinhamento da via pública;

II – devem distar no mínimo 10 (dez) metros de edificações circunvizinhas e de divisas do terreno  que possam receber edificações;

III – os botijões podem ser dispostos em pilhas de até 4 (quatro), quando cheios, e até 5 (cinco), quando vazios;

IV – possuir  2 (dois)  extintores de incêndio de pó químico de 4 (quatro) quilos para cada 36 (trinta e seis botijões).

Artigo 13 – As áreas de armazenamento devem distar pelo menos 10 (dez) metros de aparelhos produtores de calor, chama ou faísca.

Artigo 14 – Não é permitido o armazenamento de GLP em instalações onde é realizado o comércio de outros produtos perigosos.

Parágrafo único – São considerados como produtos perigosos, para efeitos desta lei,  o álcool, artefatos de borracha e plástico, carvão, graxas, inseticidas, materiais lubrificantes, produtos químicos, resinas e gomas, tintas e vernizes, combustíveis, pneus,  petróleo e derivados, papel e derivados.

Artigo 15 – Os estabelecimentos que deixarem de observar as normas para o armazenamento de GLP em condições de segurança estarão sujeitos a aplicação das penalidades de advertência, multa e suspensão da autorização de funcionamento.

Artigo 16 – A competência para fiscalização do disposto nesta lei caberá á Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental – CETESB, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ou a Organismos de Inspeção Credenciados para este fim.

Parágrafo único – Os órgão públicos referidos no “caput”  ficam autorizados a celebrar convênios com prefeituras e entidades públicas ou privadas para os fins a que se destina esta lei.

Artigo 17 – A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias.

Artigo 18 – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 19 – A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação.

# JUSTIFICATIVA

È de vital importância para a segurança da população do Estado que sejam estabelecidas normas para o armazenamento de botijões de gás liqüefeito de petróleo – GLP, a exemplo do que já foi feito no município da Capital, devido ao grande perigo que a concentração do produto representa.

Por  esta razão, estabelecemos normas de segurança em relação a edificação do depósito, tais como o tipo de material a ser usado, garantia de ampla ventilação, etc. ...

Também foram estabelecidas regras de segurança em relação a forma como o produto pode ser armazenado, bem como em relação aos avisos e equipamentos contra incêndios necessários.

A segurança das edificações vizinhas foi garantida através da disposição que exige distância mínima em relação ao local de armazenamento de GLP, que deve também possuir um recuo mínimo em relação ao alinhamento da via pública.

Os depósitos de botijões de GLP foram classificados de acordo com sua capacidade de armazenamento, e as regras de segurança acima mencionadas foram dimensionadas de acordo com a classificação.

Finalmente, como principal norma de segurança, fica proibido o armazenamento de botijões de GLP em instalações que comercializem outros produtos perigosos, elencados no artigo 14.

Previu-se, ainda, a possibilidade da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental - CETESB, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelecer convênio com prefeituras e entidades públicas ou privadas, para garantir a fiscalização em todo o Estado de são Paulo.

A matéria não está reservada entre aquelas de competência exclusiva da União, assim, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal a competência  é concorrente.

A Constituição Estadual, em seu artigo 24, parágrafo 2º, não elenca o assunto em tela como de iniciativa exclusiva do Executivo.

A aprovação do presente Projeto de Lei  dará a esta Casa a oportunidade sanar a grave omissão existente na legislação estadual, relativamente ao armazenamento de botijões de gás liqüefeito de petróleo – GLP, questão de vital importância para a segurança da população.

Sala das Sessões, em  24/10/2004

a)  José Zico Prado - PT